ZWLB2000-AC流量积算仪表

使用说明书

前言

- 感谢您购买本公司产品！

- 本手册是关于仪表的功能、设置、接线方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时翻阅的地方，以便操作时参照。

注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。

- 关于本手册内容我们力保正确无误，如果您发现有不妥或错误，请与我们联系。

- 本书内容严禁全部或部分转载、复制。

确认包装内容

打开包装箱后在您使用之前请确认以下事项。一旦您收到的产品有误、数量不对、外观不对，请与我公司或销售网点联系。

附件

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装支架 | 2 | 用于盘式安装固定 |
| 2 | 说明书 | 1 |  |

使用注意事项

- 本仪表中塑料零部件较多，清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。
不能使用苯剂、香蕉水等药剂清扫，可能造成变色或变形。

- 请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。

- 请不要对本表冲击。

- 如果您确认仪表有冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电电源，并及时与供货商或我公司取得联系。

目    录

第1章 仪表概要	4

1.1 仪表介绍	4

1.2 仪表结构	5

1.3 仪表安装	6

1.4 仪表接线	8

1.5 仪表显示及操作	10

1.5.1 数显画面操作	11

1.5.2 中间参数画面操作	12

1.5.3 历史曲线画面操作	12

1.5.4 功能画面操作	13

1.5.5 组态画面操作	13

1.5.6 组态参数编辑操作	14

第2章 模拟信号输入	16

2.1 信号类型及规格	16

2.2 信号调试画面	16

2.3 输入组态	17

2.3.1 信号输入基本参数设置	17

2.3.2 小信号切除设置（切除）	18

2.3.3 滤波参数设置（滤波）	19

2.3.4 线性调整设置（调整K、B）	19

2.3.5 断线补偿参数设置	19

2.3.6 测频周期	19

第3章 温压补偿与流量累积	20

3.1常用流量传感器流量表达式	21

3.2 常用物性参数计算	22

3.3 体积流量与质量流量的换算	23

3.4 雷诺数计算公式	23

3.5 装置组态	24

3.5.1 选择测量装置	25

3.5.2 标准孔板/喷嘴/文丘里管参数设置	26

3.5.3 V锥流量计参数设置	27

3.5.4 通用差压流量计参数设置	28

3.5.5 脉冲输出（频率型涡街）流量计	29

3.5.6 电流输出型流量计参数设置	30

3.5.7 弯管流量计	30

3.5.8 质量流量计	30

3.6 介质组态	31

3.6.1 选择测量介质	31

3.6.2 饱和蒸汽介质组态	32

3.6.3 过热蒸汽介质组态	32

3.6.4 水介质组态	33

3.6.5 一般液体介质组态	33

3.6.6 单一气体、一般气体介质组态	34

3.6.7 混合气体、人工煤气介质组态	35

3.7 流量组态	36

3.7.1 流量基本参数设置	36

3.7.2 高级结算参数设置	37

3.7.3 停汽判断参数设置	37

3.7.4 清除流量总量	37

第4章 热量功能	38

4.1 热量功能介绍	38

4.2 热量组态	38

4.3 清除热量总量	39

第5章 RS485通讯	40

5.1 寄存器地址列表	40

5.2 连接方式	41

5.3 通讯组态	42

第6章 模拟变送输出	43

6.1 变送输出规格	43

6.2 输出组态	43

第7章 通道报警	44

7.1 报警及组态	44

7.2 报警列表画面	45

7.3 清除报警列表	45

第8章 历史数据	46

8.1 记录功能及组态	46

8.2 历史数据查询画面	47

8.3清除历史记录	47

第9章 累积报表	48

9.1 累积报表功能及组态	48

9.2 累积报表查询画面	49

9.2.1 年报表画面	49

9.2.2 月报表画面	49

9.2.3 班报表画面	50

9.3清除累积报表	50

第10章 停电记录	51

10.1 停电记录功能	51

10.2 停电记录查询画面	51

10.3清除停电记录	51

第11章 系统日志	52

11.1 系统日志功能	52

11.2 系统日志查询画面	52

第12章 双重密码保护	53

12.1 双重密码保护功能	53

12.2 密码设置画面	53

第13章 系统组态	54

13.1日期和时间	54

13.2 仪表编号	54

13.3 恢复出厂设置	54

第14章 USB数据备份	57

14.1数据备份功能	57

14.2 数据备份画面	57

第15章 组态备份	58

15.1组态备份功能	58

15.2 组态备份画面	58

第16章 规格	59

16.1 信号、配电与报警	59

16.2 显示规格	59

16.3 一般规格	60

附录1 常用气体标况密度	62

附录2 标准孔板组态举例	63

附录3 频率型涡街组态举例	64

# 第1章 仪表概要

1.1 仪表介绍

本仪表依据有关国际标准、国家及行业标准，针对不同介质和流量传感器，建立了多种流量数学模型，精确进行流量测量与计算。可广泛应用于石化、化工、冶金、电力、轻工、医药及城市燃气、供热等行业的贸易结算和工厂计量管理网络。

使用范围

- 适用介质：煤气、过热蒸汽、饱和蒸汽、通用气体、混合气体、水、热水、液体（油品、化工产品）等。

- 流量传感器：节流式流量计（各类孔板，ISA1932喷嘴，长径喷嘴，文丘里喷嘴，经典文丘里管）、V型锥流量计、弯管流量计、涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计、质量流量计等。

补偿运算

- 依据GB/T2624-2006（ISO 5167-2003）对节流式流量计的流出系数C、压缩系数Z、流速膨胀系数ε进行实时计算。

- 蒸汽密度依据IAPWS-IF97公式计算。

计量管理

- 流量单位自动换算，分段流量系数设定。

- 调试演算功能：支持查看模拟信号原始值；支持查看流量计算中各种中间参数，如密度ρ，雷诺数Red，流出系数C，压缩系数Z，可膨胀系数ε，动力粘度μ，等熵指数κ等数据。

- 贸易结算：具有小信号切除、停电补足、小流量补足、超限补偿计量等实用功能。

- 审计记录：具有停电记录、操作日志功能。

- 历史数据：记录流量、温度、压力、差压（频率）和总量等瞬时量。

- 报警列表：记录差压（频率）、温度、压力等瞬时量报警信息。

- 累积报表：支持累积流量、热量月报表、年报表。

- 容错功能：温度、压力信号异常时，使用应急参数值进行补偿运算。

- 通讯功能：标准Modbus RTU协议， RS-485通讯接口。

- 转存功能：使用USB接口转存仪表内部数据。

1.2 仪表结构

- USB存储接口：转存仪表历史数据、报表、掉电记录等数据。

- 液晶显示屏：显示数显画面、中间参数、历史曲线等。

- 键盘：左移、右移、增加、减少、确认、翻页。

- 操作盖：保护USB接口和键盘，使用盖扣打开操作盖。

- 电源端子：连接电源线和接地保护线。

- 端子接线图：信号接线方式。

- 信号端子：连接输入、输出信号。

- 安装支架：盘式安装时，固定仪表使用。

## 1.3 仪表安装

对本仪表的安装场所，安装方法进行说明，安装时请务必阅读此部分。

安装注意事项：

- 本仪表为盘装式。

- 请安装在室内，避开风雨和太阳直射。

- 为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的地方。

- 安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装（可后倾<30°）。

安装时避开以下场所：

- 太阳光直射到的地方和热器具的附近。

- 工作时环境温度超过50℃的场所。

- 工作时环境湿度超过85%的场所。

- 电磁发生源的附近。

- 机械振动强的场所。

- 温度变化大容易结露的场所。

- 油烟、蒸汽、湿气、灰尘和腐蚀性气体多的地方。

安装方法

仪表盘请用2～12mm的钢板。

1、从仪表盘前面放入仪表。

2、用仪表所带的安装支架如下图所示安装。

- 在仪表两侧用安装支架固定。

- 仪表盘安装支架所用螺钉是M4标准螺钉。

安装图

外部尺寸

仪表安装尺寸

## 1.4 仪表接线

接线方法

- 接线前将仪表的电源断开。

- 将输入/输出信号线与输入/输出端子连接。

- 为了防止接触不良，接线后请认真拧紧螺钉。

- 建议使用带绝缘套筒的压线端子（4mm螺钉用）。

进行电源接线时请遵守下述警告，否则可能引起触电或者损坏仪表。

注 意

为了防止触电，请确认仪表未通电。 为了防止火灾，请使用双重绝缘线。 对于电源接线和保护接地请使用带绝缘套筒压接端子（4mm螺钉用）。 在220VAC/24VDC电源回路中请设置空气开关，将本表与总电源隔开。 空气开关规格：电流额定值3A以上 220VAC电源回路中请连接2A～15A的保险丝。 24VDC电源回路中请连接1A的保险丝。

电源规格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 85VAC ～ 265VAC或22VDC～26VDC |
| 输入频率 | 50Hz |

请注意在测量回路中不要混入干扰

- 测量回路请与电源回路或者接地回路分开。

- 测量对象最好不是干扰源，一旦无法避免，请将测量对象和测量回路绝缘，并将测量传感器接地。

- 对于静电感应产生的干扰，使用屏蔽线较好。

- 对于电磁感应产生的干扰，将测量回路接线等距离密集绞接较好。

- 如果将输入接线与其它仪表并联，会相互影响测量值

注 意

输入信号请不要超过下述值，否则会损伤仪表。 电流： -4mA ～ +25mA 最大共模干扰电压： 250VACrms（50Hz）

端子和接线图

例如：

差压变送器正极接到仪表19端子上，负极接到仪表17端子上；

压力变送器正极接到仪表4端子上，负极接到仪表2端子上；

温度（PT100）一端接到9端子上，另一端接到10.11端子上。

## 1.5 仪表显示及操作

画面显示

本仪表配备单色点阵液晶显示器。

使用【翻页】键循环切换画面，使用【左移】+【翻页】键进入组态。

按键说明

：左移键，向前移动光标。

：右移键，向后移动光标。

：增加键，增加光标所在数据值。

：减少键，减少光标所在数据值。

：确认键，执行光标所在功能或者编辑光标所在数据。

：翻页键，循环切换运行画面。

+  ：组态复合键，同时按下，进入组态画面。

1.5.1 数显画面操作

开机画面，使用【翻页】键循环切换至该画面。

实时数据

同时显示流量、温度、压力和流量总量以及热量、温度、压力和热量总量（热量功能启动时）。

总量最大值为999,999,999，固定3位小数显示，溢出后归零。

流量最大值为500000，显示精度根据量程小数位数确定。

报警标志

通道存在报警时，通道名称后显示H L 报警标志。

巡显标志

自动巡显流量和热量数据。热量功能关闭时，自动巡显功能不可用；自动巡显间隔可在画面组态中设定。

自动巡显状态标志，使用【确认】键切换自动\手动巡显功能。

手动巡显状态标志 ，使用【增加】【减少】键手动翻阅实时数据。

画面组态

组态位置：组态->功能组态->画面，组态画面如下：

巡显间隔，可选5秒/10秒/20秒/30秒/1分。出厂默认为10秒。

1.5.2 中间参数画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。

显示与测量装置、测量介质相关的补偿中间参数。

使用【增加】【减少】键翻阅数据。

1.5.3 历史曲线画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。

历史数据查阅请参看第8章。

历史曲线支持通道：流量、热量、温度、压力、差压。

通道切换

使用【增加】【减少】切换通道：流量、热量、温度、压力、差压。

连续追忆

使用【左移】【右移】键连续调整追忆时间进行历史曲线翻阅。

定点追忆

使用【确认】键进入定点追忆模式，时间可编辑。

使用【增加】【减少】键修改时间，按[确认]键查看历史数据。

此时自动切换至连续追忆模式。

1.5.4 功能画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。该画面提供信号调试、停电记录、历史数据、累积报表、报警列表、操作日志、密码修改、数据备份8个功能画面的入口。

使用【左移】【右移】键移动光标。

使用【确认】键进入对应子功能画面。

使用【翻页】键退出当前子功能画面。

1.5.5 组态画面操作

- 进入组态画面

同时按下【左移】+【翻页】键进入组态入口画面。

使用【左移】【右移】键移动光标。

使用【增加】【减少】键输入密码。

光标处于密码处时，使用【确认】键确认密码输入。

光标处于退出处时，使用【确认】键退出组态画面。

注意

仪表提供双重密码保护，只有当需方密码和供方密码都正确时，才能进入组态画面。初始密码为000000。

- 选择组态入口

密码正确输入后，显示组态分类入口。

使用【左移】【右移】键移动光标选择组态入口。

使用【确认】键进入对应组态画面。

- 确认修改操作

执行不可恢复操作时，会弹出确认操作对话框，减少误操作。

主要包括以下操作：恢复出厂设置、清除停电记录、清除累积报表、清除报警列表、清除日志记录、清除流量总量、清除热量总量等。

选择是，确定执行该操作功能。

选择否，不执行该操作功能。

- 保存组态修改

参数修改完成后，选择退出，弹出确认保存对话框。

选择是，保存设定内容，并退出组态画面。

选择否，不保存设定内容，并退出组态画面。

选择取消，返回组态画面，继续设定参数。

1.5.6 组态参数编辑操作

组态参数项分为两种编辑类型，分别是【参数选择】和【数值编辑】。

- 参数选择

使用【增加】和【减少】键选择光标所在参数项的内容，或微调数值。

- 数值编辑

当输入数值较大时，通过输入面板输入数值。

移动光标到编辑参数项，使用【确认】键，弹出输入面板进行输入操作。

使用【左移】【右移】键移动软键盘区的光标。

使用【确认】键选择光标所在的数字至输入框。

删除 功能：删除输入框中最后一个字符。

取消 功能：取消编辑，退出输入面板。

确认 功能：确认编辑，退出输入面板。

注意

当输入的值超出范围时，将无法确认，并且输入值的正确范围会以黑底显示，提示用户检查输入数值。

# 第2章 模拟信号输入

## 2.1 信号类型及规格

本仪表为3通道输入，仪表测量周期为1秒，具有小信号切除、惯性滤波功能，支持断偶断线处理，支持以下信号类型

| 通道 | 输入方式 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 直流电流 | 4~20mA | 4.00mA ~ 20.00mA |
|  | 频率 | 0.0~10000.0Hz | 0.0 ~ 10000.0Hz |
| 温度 | 热电阻 | PT100 | -50.0℃ ~ 650.0℃ |
|  |  | PT1000 | -50.0℃ ~ 250.0℃ |
|  | 直流电流 | 4~20mA | 4.00mA ~ 20.00mA |
| 压力 | 直流电流 | 4~20mA | 4.00mA ~ 20.00mA |

接线方式请参看【1.4节 仪表接线】。

## 2.2 信号调试画面

画面位置：功能画面->信号调试，显示模拟信号原始数据。

如差压（频率）、温度、压力值。

操作

使用【翻页】键退出该画面。

## 2.3 输入组态

设定模拟信号相关参数，包括差压（体积、频率、流量）、温度、压力通道设置。

组态位置：组态->输入组态，组态画面如下（展开图）：

2.3.1 信号输入基本参数设置

通道

信号输入通道，根据不同测量装置，通道组合不同。

通道与测量装置对应关系如下表：

| 测量装置 | 信号通道 |
| --- | --- |
| 标准孔板 标准喷嘴 标准文丘里管 V锥型流量计 通用差压流量计 弯管流量计 | 差压、温度、压力 |
| 脉冲输出流量计 | 频率、温度、压力 |
| 电流输出流量计 | 体积、温度、压力 |
| 质量流量计 | 流量、温度、压力 |

方式

通道输入方式分为：输入、设定、计算三种。

- 输入：外部信号接入。

- 设定：设置通道固定值。

- 计算：当选择饱和蒸汽温度补偿时，压力可以选择计算；
当选择饱和蒸汽压力补偿时，温度可以选择计算。

类型

通道信号类型，不同的通道有不同的信号类型。

- 差压信号：直流电流。

- 频率信号：频率。

- 温度信号：热电阻，直流电流。

- 压力信号：直流电流。

信号类型测量范围如下表

| 信号 | 类型 | 可测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 直流电流 | 4-20mA | 4.00mA ～ 20.00mA |
| 频率 | FR | 0.0Hz ～ 10000.0Hz |
| 热电阻 | PT100 | -50.0℃ ～ 650.0℃ |
|  | PT1000 | -50.0℃ ～ 250.0℃ |

单位

设置通道单位，参与补偿运算。各通道可组单位如下：

差压：Pa、kPa

频率：Hz

体积：L/h、m3/h、km3/h

流量：使用流量单位，通道单位不可组，kg/h、L/min、t/h、m3/h、km3/h

温度：℃

压力：kPa、MPa

量程

设定输入信号的量程上下限。

2.3.2 小信号切除设置（切除）

输入信号小于该值时，执行切除功能，显示量程下限。

输入信号为普通信号时，该值为量程百分比。

输入信号为频率信号时，该值为实际频率值。

只对流量通道有效。

2.3.3 滤波参数设置（滤波）

滤波时间常数设置，范围0.0秒~9.9秒。

滤波计算方法：

当信号为频率时，该参数为50Hz信号滤波时间参数（0 ~ 10秒）。

若该滤波时间内，频率连续为50±0.3Hz时，进行切除滤波处理。

2.3.4 线性调整设置（调整K、B）

输入信号值有误差时，可以进行微调。

调整公式：实际值 = 测量值 × K + B 。

2.3.5 断线补偿参数设置

当检测到信号断线时，使用该参数作为通道值参与补偿运算。流量通道无此参数。

2.3.6 测频周期

只对频率通道有效，对该周期内每秒测量频率值取平均值处理，1~10秒可组。

# 第3章 温压补偿与流量累积

本仪表具有强大的温压补偿功能，根据设定的测量装置和测量介质参数，实时补偿计算瞬时流量和累积总量，共支持9大类测量装置和8大类测量介质。

节流式流量计标准GB/T2624-2006（ISO 5167-2003）。

蒸汽密度依据IAPWS-IF97公式计算。

仪表支持9大类测量装置：

- 标准孔板

- 标准喷嘴

- 标准文丘里管

- V锥型流量计

- 通用差压流量计

- 弯管流量计

- 脉冲输出流量计

- 电流输出流量计

- 质量流量计

仪表支持8大类测量介质：

- 饱和蒸汽（支持温度补偿、压力补偿）

- 过热蒸汽

- 水

- 一般液体

- 单一气体（支持18种标准气体：空气Air ， 氮气N2 ， 氧气O2 ，氦气He ， 氢气H2 ，氩气Ar ，一氧化碳C0 ， 二氧化碳CO2 ， 硫化氢H2S ， 氨气NH3 ， 甲烷CH4 ，乙烷C2H6 ，丙烷C3H8 ，丁烷C4H10 ，乙烯C2H4 ，乙炔C2H2 ，丙烯C3H6 ，丁烯C4H8）

- 一般气体

- 混合气体

- 人工煤气

## 3.1常用流量传感器流量表达式

- 标准节流装置的质量流量表达式：

………（1）

式（1）中：——质量流量，kg/h；

——流出系数（无量纲）；

——流速膨胀系数（无量纲）；

——孔板开孔直径，m；

——差压，Pa；

——工作状态下气体密度，kg/m3；

——管径比（无量纲）。

式（1）中d按下式计算：                                         ………（2）

式（2）中：——20℃时孔板开孔直径，m；

——孔板线膨胀系数，1/℃。

式（1）中，ε、C的计算按照GB2624-2006《用孔板、喷嘴和文丘里管流量充满圆管的流体流量》或ISO5167:2003（E）《用安装在充满流体的圆形截面管道中的差压装置测量流量》进行。

- 涡街（或涡轮）流量传感器配温度、压力补偿
测量气体（非烃类）质量流量表达式：

………（3）

式（3）中：——质量流量，kg/h；

——涡街（或涡轮）流量计发出的脉冲信号频率，Hz；

——涡街（或涡轮）流量计的平均仪表系数，1/L；

——工况压力；

——标准状态下气体密度，kg/ m3；

——标准大气压，Pa；

——标准状态下气体压缩系数（无量纲）；

——工作状态下气体压缩系数（无量纲）；

——标准状态下气体温度，K；

——工作状态下气体温度，K。

式（3）中，Z值的计算依据式（7）进行。

- 涡轮流量计配温度补偿测量液体（汽油或者柴油）
质量流量表达式：

…………………（4）

式（4）中：——质量流量，kg/h；

——体积温度系数，1/℃；

——涡轮流量计的平均仪表系数，1/L；

——涡轮流量计发出的脉冲信号频率，Hz；

——20℃时液体（油品）密度。

- 涡街流量计配压力（或温度）或压力和温度
测量饱和或过热蒸汽质量流量表达式：

…………………（5）

式（5）中：——质量流量，kg/h；

——涡街流量计的平均仪表系数，1/L；

——涡街流量计发出的脉冲信号频率，Hz；

——工作状态下蒸汽密度，kg/ m3；

## 3.2 常用物性参数计算

- 非烃类干气体密度计算：

………………（6）

式（6）中，压缩系数Z按以下公式计算：

用雷德利克-孔（Redlich-Kwong）方程，或简称R-K公式求解。

………………（7）

式（7）中：；

；

、：该气体的临界温度和临界压力。

- 蒸汽密度计算：

蒸汽密度依据IAPWS-IF97公式计算。

## 3.3 体积流量与质量流量的换算

质量流量表达式：

………………………（8）

工况体积流量表达式：

………………………（9）

标况体积流量表达式：

……………………（10）

式(10)中：  ——质量流量，kg/h

——工况体积流量，m3/h；

——标况体积流量，N m3/h；

ρ——工作状态下气体密度，kg/m3；

——标准状态下气体密度，kg/m3。

标况状态是指20℃，0.101325MPa

## 3.4 雷诺数计算公式

………………………（11）

式(11)中：μ——介质动力粘度，Pa·S；

D——管道直径，m。

## 3.5 装置组态

装置组态包括装置类型及其管道材质、节流件材质、管道口径、节流件口径等相关参数。

仪表支持的管道材质与节流件材质共以下17种：

- 15钢，A3钢

- A3F，B3钢

- 10钢

- 20钢

- 45钢

- 1Cr13

- Cr17

- 12Cr1Mov

- 10CrMo910

- Cr6SiMo

- X20CrMoWV

- 1Cr18Ni9Ti

- 普通碳钢

- 工业用铜

- 红铜

- 黄铜

- 灰口铸铁

3.5.1 选择测量装置

组态位置：组态->装置组态，组态画面如下：

类型

装置类型整理为二级分类，分类表格如下：

| 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- |
| 标准孔板 | 法兰取压孔板 |
|  | 角接取压孔板 |
|  | D和D/2取压孔板 |
| 标准喷嘴 | ISA1932喷嘴 |
|  | 长径喷嘴 |
|  | 文丘里喷嘴 |
| 标准文丘里管 | 铸造收缩段 |
|  | 机械加工收缩段 |
|  | 粗焊铁板收缩段 |
| V锥型流量计 | 无 |
| 通用差压流量计 | 无 |
| 脉冲输出流量计 | 频率型涡街 |
| 电流输出流量计 | 4-20mA型涡街 |
|  | 电磁流量计 |
|  | 线性流量计 |
| 弯管流量计 | 无 |
| 质量流量计 | 无 |

设置完成一级分类装置类型后，进入参数设置设定装置二级分类装置及其详细参数。

注意

更改装置类型后，必须完成参数设置后才能退出组态。

3.5.2 标准孔板/喷嘴/文丘里管参数设置

设定标准孔板、标准喷嘴、标准文丘里管测量装置相关参数。

组态界面如下（展开图）：

装置

测量装置可选：

标准孔板：法兰取压孔板、角接取压孔板、D和D/2取压孔板。

标准喷嘴：ISA1932喷嘴、长径喷嘴、文丘里喷嘴。

标准文丘里管：铸造收缩段、机械加工收缩段、粗焊铁板收缩段。

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

      - 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。

      - 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

管道材质

用于制造管道的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数λＤ。

孔板材质

用于制造节流件的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数λｄ。

管道口径

管道在20℃时的直径。

孔板口径

节流件在20℃时的直径。

3.5.3 V锥流量计参数设置

设定V锥流量计测量装置相关参数。组态界面如下（展开图）：

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

      - 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。

      - 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

流出系数

V锥装置设计流出系数（可根据设计书获得）。

膨胀系数

V锥装置设计膨胀系数（可根据设计书获得）。

管道材质

用于制造管道的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数λD。

锥体材质

用于制造锥体的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数λｄ。

管道口径

管道在20℃时的直径。

V锥直径

V锥在20℃时的直径。

3.5.4 通用差压流量计参数设置

设定差压式流量计测量装置相关参数。

组态界面如下（展开图）：

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

      - 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。

      - 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

模型

设定计算模型，可选：K系数和设计参数。

选择【K系数】模型时

K系数段数 K系数分段数目，最多10段可组。 K系数 根据流量公式，设定差压分段K系数。 其中Q单位为kg/h，单位为Pa，ρ为kg/m3。

选择【设计参数】模型时

设计温度、设计压力 根据流量公式设定设计温度、设计压力。

3.5.5 脉冲输出（频率型涡街）流量计

设定脉冲输出型（频率型涡街）流量计测量装置相关参数。

组态界面如下（展开图）：

装置

测量装置可选：频率型涡街。

K系数段数

K系数分段数，最多10段可组。

K系数单位

K系数单位可选：次/m3、次/L。

K系数

当K系数单位为次/ m3时，根据流量公式*3600
设定频率分段K系数。

当K系数单位为次/L 时，根据流量公式*3.6
设定频率分段K系数。

其中Q单位为kg/h，f为Hz，ρ为kg/m3。

3.5.6 电流输出型流量计参数设置

设定电流输出型流量计测量装置相关参数。

组态界面如下：

装置

测量装置可选：电磁流量计、4-20mA型涡街。

3.5.7 弯管流量计

设定弯管流量计测量装置相关参数。

组态界面如下：

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

      - 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。

      - 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

K系数

根据弯管装置，设定3个K系数。

3.5.8 质量流量计

不进行温压补偿运算，直接计算流量和流量总量。

## 3.6 介质组态

介质组态包括介质类型及其温度、压力、大气压等相关参数。

3.6.1 选择测量介质

组态位置：组态->介质组态，组态画面如下：

目前可供选择的介质有以下8类介质：

- 饱和蒸汽（支持温度补偿、压力补偿）

- 过热蒸汽

- 水

- 一般液体

- 单一气体（支持18种标准气体：空气Air ， 氮气N2 ， 氧气O2 ，氦气He ， 氢气H2 ，氩气Ar ，一氧化碳C0 ， 二氧化碳CO2 ， 硫化氢H2S ， 氨气NH3 ， 甲烷CH4 ，乙烷C2H6 ，丙烷C3H8 ，丁烷C4H10 ，乙烯C2H4 ，乙炔C2H2 ，丙烯C3H6 ，丁烯C4H8）

- 一般气体

- 混合气体

- 人工煤气

3.6.2 饱和蒸汽介质组态

设定饱和蒸汽介质组态参数，支持温度补偿和压力补偿。

组态界面如下：

方式

饱和蒸汽补偿方式可选：温度补偿、压力补偿。

湿度

饱和蒸汽湿度值设置，0% ~ 100%可设。

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

3.6.3 过热蒸汽介质组态

设定过热蒸汽介质组态参数。组态界面如下：

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

3.6.4 水介质组态

设定水介质组态参数。组态界面如下：

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

3.6.5 一般液体介质组态

设定一般液体介质组态参数。组态界面如下：

密度

设置一般液体密度值，固定密度值补偿。

适用于密度不变或变化不大的场合使用。

比热

设置一般液体比热值，计算热量时使用。

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

3.6.6 单一气体、一般气体介质组态

设定单一气体、一般气体介质组态参数。组态界面如下（展开图）：

单一气体组态画面           一般气体组态画面

介质

18种标准气体可选：空气Air ， 氮气N2 ， 氧气O2 ，氦气He ， 
氢气H2 ，氩气Ar ，一氧化碳C0 ， 二氧化碳CO2 ， 硫化氢H2S ， 氨气NH3 ， 甲烷CH4 ，乙烷C2H6 ，丙烷C3H8 ，丁烷C4H10 ，乙烯C2H4 ，乙炔C2H2 ，丙烯C3H6 ，丁烯C4H8 。

湿度

湿度值设置，0% ~ 100%可设。

标况温度

气体标况温度可选：0℃、15℃或20℃ 。

标况密度

设定一般气体标况密度。

压缩系数

设定一般气体压缩系数。

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

设置气体组分

设置混合气体组成成分及百分比含量。组分包括18种标准气体。

3.6.7 混合气体、人工煤气介质组态

设定混合气体、人工煤气介质组态参数。组态界面如下（展开图）：

湿度

湿度值设置，0% ~ 100%可设。

标况温度

气体标况温度可选：0℃、15℃或20℃ 。

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

设置气体组分

设置混合气体组成成分及百分比含量，组分包括18种标准气体。

## 3.7 流量组态

设定流量组态相关参数。

组态位置：组态->流量组态，组态画面如下（展开图）：

3.7.1 流量基本参数设置

流量单位70

设定瞬时流量的单位，单位参与运算。

流量单位：kg/h 、t/h、m3/h、km3/h、L/min、Nm3/h、kNm3/h。

流量量程

瞬时流量量程，曲线显示和变送输出使用该量程参数。瞬时流量显示精度根据该参数小数点位数确定。

常用流量

测量装置设计常用流量，对孔板、喷嘴、文丘里有效。

流量调整K、B

流量值线性调整功能。实际值 = 测量值 × K + B 。

累积倍率

设定流量累积倍率。

流量总量 = 上次总量 + 瞬时流量 × 累积倍率。

累积初值

设置累积初始值。执行清除流量总量功能时，使用该值开始累积。

3.7.2 高级结算参数设置

组态位置：组态->流量组态->高级结算参数设置。
组态画面如下（展开图）：

停电补足

仪表断电后，重新上电时仪表自动补足停电期间损失的总量。

补足流量总量＝停电补足百分比×流量量程×停电时间。

小流量补足

百分比设置；当流量小于该值时，按照补足量进行累积。

超限补足

百分比设置，当流量超过量程时，按照补足量进行累积。

3.7.3 停汽判断参数设置

组态位置：组态->流量组态->停汽判断参数，组态画面如下（展开图）：

停汽温度

该参数只针对蒸汽有效，当检测到工况温度低于停汽温度时，认为阀门完全关闭，瞬时流量为零。

3.7.4 清除流量总量

功能位置：组态->流量组态->清除流量总量。

清除流量总量将清除在内存中的流量总量，清除后无法恢复。

清除流量总量不影响仪表其它参数和功能。

# 第4章 热量功能

## 4.1 热量功能介绍

根据温压补偿后的瞬时流量和累积总量，结合测量介质物性热量参数，实时计算瞬时热量和热量总量。

本仪表支持过热蒸汽、饱和蒸汽、水和一般液体热量计算，不支持其它介质热量计算。

## 4.2 热量组态

设定与热量有关的参数。

热量功能

设定热量功能启用或关闭。

热量单位

设定瞬时热量单位，kJ/h , MJ/h , GJ/h , kWh/h，单位参与运算。

热量量程

设定瞬时热量量程，曲线显示和变送输出使用该量程参数。瞬时热量显示精度根据该参数小数点位数确定。

停电补足

仪表断电后，重新上电时仪表自动补足停电期间损失的总量。

补足热量总量 ＝ 停电补足百分比 × 热量量程 × 停电时间。

运算单位与瞬时热量同。

累积倍率

设定热量累积倍率。

热量总量 = 上次总量 + 瞬时热量 × 累积倍率。

累积初值

设置累积初始值。执行清除热量总量功能时，使用该值开始累积。

## 4.3 清除热量总量

功能位置：组态->热量组态->清除热量总量。

清除热量总量将清除在内存中的热量总量，清除后无法恢复。

清除热量总量不影响仪表其它参数和功能。

# 第5章 RS485通讯

本仪表提供标准RS485串行通讯接口，采用国际通用标准
MODBUS-RTU通讯协议，支持03号读保持寄存器命令。

## 5.1 寄存器地址列表

通讯数据及寄存器地址如下表：

| 参数 | 类型 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瞬时流量 | float | 40001 | 4字节浮点数。4字节浮点数与4字节长整型数据字节排列顺序和通讯组态中字节交换一致，以下类同。 |
| 差压/频率 | float | 40003 |  |
| 温度 | float | 40005 |  |
| 压力 | float | 40007 |  |
| 流量总量 | ulong | 40009 | 4字节长整形。 |
| 瞬时热量 | float | 40011 | 4字节浮点数。 |
| 热量总量 | ulong | 40013 | 4字节长整形。 |
| 密度 | float | 40015 | 4字节浮点数。 |
| 最后一次断电时间 | ulong | 40017 | 4字节长整型，日历时间格式。 |
| 最后一次上电时间 | ulong | 40019 | 4字节长整型，日历时间格式。 |
| 总掉电时间(秒) | ulong | 40021 | 4字节长整型。 |
| 总掉电次数 | ushort | 40023 | 短整形。 |
| 差压断线标志 | ushort | 40024 | 短整形。0为正常，1为断线。 |
| 温度断线标志 | ushort | 40025 | 短整形。0为正常，1为断线。 |
| 压力断线标志 | ushort | 40026 | 短整形。0为正常，1为断线。 |
| 系统时间 | uchar[8] | 40027 | [0-5]字节分别代表年月日时分秒。 |
| 系统时间 | ulong | 40031 | 4字节长整型，日历时间格式。 |
| 开关量 | ushort | 40033 | 短整形。 |

注：仅提供实时数据通讯接口，不包含历史数据、累积报表及其它数据。
日历时间始于1970年1月1日0时0分0秒。

## 5.2 连接方式

端子名称

RS485通讯接口端子为A、B、G，对应端子序号为 14、15、16。

具体接线方式参看【1.4节 仪表接线】。

连接方式

通讯规格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 |
| 数据格式 | 8位数据位，1位停止位 |
| 校验 | 奇校验/偶校验/无校验 |

## 5.3 通讯组态

设定通讯组态参数。

组态位置：组态->功能组态->通讯，组态画面如下：

仪表地址

设置通讯仪表地址，1-247可选。

波特率

可选：1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600。

校验

可选：无校验/奇校验/偶校验。

字节交换

可选：不交换或交换，针对32位数据（长整形或浮点数）在通讯帧中排列方式。例： 
长整形01020304H：      不交换：03 04 01 02    交换：01 02 03 04
浮点数4.00(0x40800000H) 不交换：00 00 40 80    交换：40 80 00 00

# 第6章 模拟变送输出

## 6.1 变送输出规格

本仪表提供1路4-20mA模拟变送输出功能。

可根据瞬时流量、热量、差压、温度、压力变送输出。

模拟输出负载小于750Ω。

接线方式请参看【1.4节 仪表接线】。

## 6.2 输出组态

组态位置：组态->功能组态->输出，组态画面如下：

输出通道

设置输出源通道，可选：流量、热量（开启时）、差压、温度、压力。

根据量程进行变送输出运算。

调整K、B

线性调整输出电流。实际输出电流 = 运算输出电流 × K + B 。

# 第7章 通道报警

## 7.1 报警及组态

本仪表具有通道上限报警和下限报警功能，支持1路报警继电器触点输出，保存最新50条报警信息，报警信息包括报警时间、消报时间、报警类型和报警通道。

组态位置：组态->功能组态->报警，组态画面如下：

通道

选择报警通道，流量、温度、压力3路可选。

报警H、报警L

设置上限报警和下限报警参数值。

触点

1路触点输出可选，容量为250VAC/3A，30VDC/3A（阻性负载），触点类型为常开。多个通道报警可共用触点。

回差

设置报警回差参数。防止信号在报警值附近振荡时，频繁报警。

报警说明

| 报警类型 | 报警条件 | 消报条件 |
| --- | --- | --- |
| 上限报警 | 通道值 > 上限阀值 | 通道值 < 上限阀值 - 回差 |
| 下限报警 | 通道值 < 下限阀值 | 通道值 > 下限阀值 + 回差 |

## 7.2 报警列表画面

画面位置：功能画面->报警列表，显示最新50条报警信息。

操作

使用【增加】【减少】键查询报警信息。

使用【翻页】键退出该画面。

## 7.3 清除报警列表

功能位置：组态->功能组态->系统->清除报警列表。

清除内存中的报警记录信息，清除后无法恢复。

清除报警列表不影响仪表其它参数和功能。

# 第8章 历史数据

本仪表实时保存测量数据和运算数据，写入内部存储器中。

## 8.1 记录功能及组态

仪表根据记录间隔参数，定时保存流量、差压、温度、压力、流量总量、热量、热量总量（热量功能启用时）至内部存储器。
记录间隔可选：1分/2分/5分/10分/20分/30分/60分。
记录时长：1分钟记录间隔，可连续记录1个月。

注意

增大记录间隔可延长仪表存储数据的时间长度。 修改记录间隔会使仪表内部存储的历史数据失效，因此，在修改记录间隔前，请备份历史数据，防止丢失。

组态位置：组态->功能组态->系统->记录间隔。

组态画面如下（展开图）：

## 8.2 历史数据查询画面

历史数据以曲线和数据列表两种形式表现，历史曲线画面参看【1.5.3节】。

历史数据画面位置：功能画面->历史数据，支持查询流量、热量、差压、温度、压力、流量总量和热量总量历史数据。

仪表掉电无历史数据时，显示为-----。

连续追忆                    定点追忆

通道切换

使用【增加】【减少】切换通道：流量、热量、温度、压力、差压、流量总量、热量总量。

连续追忆

使用【左移】【右移】键连续调整追忆时间进行历史数据翻阅。

定点追忆

使用【确认】键进入定点追忆模式，时间可编辑。

使用【增加】【减少】键修改时间，按[确认]键查看历史数据。

此时自动切换至连续追忆模式。

## 8.3清除历史记录

功能位置：组态->功能组态->系统

清除内存中的历史数据记录，清除后无法恢复。

清除历史记录不影响仪表其它参数和功能。

# 第9章 累积报表

## 9.1 累积报表功能及组态

仪表同时支持流量累积报表和热量累积报表，提供年月累积报表和班报表两种（不支持同时共存）。

年月报：保存最近2年每月累计量，保存最近24个月每天累积量。

班报：保存最近2个月班次累积量。

组态位置：组态->功能组态->报表，组态画面如下：

类型

可选年月报和班报2种，改变报表类型，将永久清除原报表数据。

结算时间

对月报有效。例如结算时间1点，以当天1点至第二天1点结算累积量。

班次时间

对班报有效，0~12点可设。

班次时长

对班报有效，8小时、12小时两种可选。

## 9.2 累积报表查询画面

画面位置：功能画面->累积报表

报表查询支持年月报、班报和时段查询。

操作

使用【左移】【右移】键移动光标。

使用【增加】【减少】键选择流量报表或热量报表。

使用【确认】键查询相应报表。

使用【翻页】键退出该画面。

9.2.1 年报表画面

累积年报表显示最近2年每月的流量统计报表。

操作

使用【左移】【右移】键切换报表年份。

使用【增加】【减少】键查询报表数据。

使用【翻页】键退出该画面。

9.2.2 月报表画面

累积月报表显示最近12个月每天的流量统计报表。

操作

使用【左移】【右移】键切换报表月份。

使用【增加】【减少】键查询报表数据。

使用【翻页】键退出该画面。

9.2.3 班报表画面

累积班报表显示最近2个月每班的流量统计报表。

操作

使用【左移】【右移】键切换报表月份。

使用【增加】【减少】键查询报表数据。

使用【翻页】键退出该画面。

## 9.3清除累积报表

功能位置：组态->功能组态->系统->清除累积报表

清除内存中的流量和热量累积报表，清除后无法恢复。

清除累积报表不影响仪表其它参数和功能。

# 第10章 停电记录

## 10.1 停电记录功能

保存最近50条停电记录，包括停电时间、上电时间、本次停电时长和总停电时长。停电分辨时间为1分钟。

## 10.2 停电记录查询画面

画面位置：功能画面->停电记录，显示最新50条停电记录。

操作

使用【增加】【减少】键查询停电记录。

使用【翻页】键退出该画面。

## 10.3清除停电记录

功能位置：组态->功能组态->系统->清除停电记录

清除内存中的仪表停电记录，清除后无法恢复。

清除停电记录不会影响仪表其它参数和功能。

# 第11章 系统日志

## 11.1 系统日志功能

保存最近50条系统操作日志。

操作日志包括操作内容和操作时间。

记录以下操作类型：

- 修改组态参数

- 修改流量累积倍率

- 修改热量累积倍率

- 清除流量总量

- 清除热量总量

- 修改记录间隔

## 11.2 系统日志查询画面

画面位置：功能画面->系统日志，显示最新50条系统日志。

操作

使用【增加】【减少】键查询操作日志。

使用【翻页】键退出该画面。

# 第12章 双重密码保护

## 12.1 双重密码保护功能

仪表具有双重密码保护功能，即供用双方密码，用来保护组态参数，必须同时提供双方密码才能进入组态界面，进行参数设定。

## 12.2 密码设置画面

画面位置：功能画面->密码修改。

在修改密码时，需先输入原始密码，确认后才能输入新密码。

操作

使用【左移】和【右移】键移动光标。

使用【增加】【减少】键输入密码。

使用【确认】键执行光标对应功能。

使用【翻页】键退出该画面。

# 第13章 系统组态

组态位置：组态->功能组态->系统，组态画面如下（展开图）：

## 13.1日期和时间

设定仪表运行的当前日期与时间。

注意

更改系统日期/时间后，仪表中已经存储的历史资料将无效。 新的有效数据从用户更改系统日期/时间开始。 在更改系统日期/时间前，请备份仪表内记录的历史数据。

## 13.2 仪表编号

设定仪表编号，用以区别不同使用场合的仪表。

一共4位，每位可组数字0-9和字母A-Z。

在中间参数画面标题栏显示。

## 13.3 恢复出厂设置

将仪表所有参数和数据恢复至出厂状态。

注意

进行出厂设置后，仪表中已经存储的历史资料将无效。 在进行出厂设置前，请备份仪表内记录的历史数据。

出厂设置影响的参数列表

| 参数种类 | 参数名称 | 参数设置值 |
| --- | --- | --- |
| 装置组态 | 类型 | 标准孔板 |
|  | 装置 | 法兰取压孔板 |
|  | 开方 | 本机开方 |
|  | 管道材质 | 20钢 |
|  | 孔板材质 | 1Cr18Ni9Ti |
|  | 管道口径 | 0mm |
|  | 孔板口径 | 0mm |
| 介质组态 | 类型 | 过热蒸汽 |
|  | 大气压 | 0.101325MPa |
| 输入组态 | 通道 | 差压 | 温度 | 压力 |
|  | 方式 | 输入 | 输入 | 输入 |
|  | 类型 | 4-20mA | Pt100 | 4-20mA |
|  | 单位 | kPa | ℃ | MPa |
|  | 量程 | 0.00~50.00 | 0.0~300.0 | 0.00~1.60 |
|  | 切除 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 滤波 | 0.0秒 | 0.0秒 | 0.0秒 |
|  | K | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 断线补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流量组态 | 流量单位 | t/h |
|  | 流量量程 | 0 |
|  | 常用流量 | 0 |
|  | 流量调整K | 1.00 |
|  | 流量调整B | 0.00 |
|  | 累积倍率 | 1 |
|  | 累积初值 | 0 |
|  | 停电补足 | 0% |
|  | 小流量补足 | 0% |
|  | 超限补足 | 0% |
|  | 停汽温度 | 0 |
| 热量组态 | 热量功能 | 关闭 |
|  | 热量单位 | GJ/h |
|  | 热量量程 | 0 |
|  | 停电补足 | 0% |
|  | 累积倍率 | 1 |
|  | 累积初值 | 0 |
| 系统组态 | 密码 | 000000 |
|  | 记录间隔 | 01分 |
|  | 仪表编号 | A001 |
| 报警组态 | 报警H | 60000 |
|  | 触点 | 00 |
|  | 报警L | 0 |
|  | 触点 | 00 |
|  | 回差 | 0 |
| 输出组态 | 输出通道 | 无 |
| 通讯组态 | 通讯地址 | 001 |
|  | 波特率 | 9600 |
|  | 校验 | 无校验 |
|  | 字节交换 | 不交换 |
| 画面组态 | 巡显间隔 | 10秒 |

# 第14章 USB数据备份

## 14.1数据备份功能

仪表具有数据备份功能，将仪表内部数据备份至优盘，采用一键备份。

备份数据包括历史数据、累积报表（累积年报、累积月报或累积班报）停电记录、报警记录、操作日志。

备份数据格式使用CSV文件格式，可以使用Excel等电子表格软件查看。

## 14.2 数据备份画面

画面位置：功能画面->数据备份。

数据备份至优盘备份目录文件夹，如/USB/DATA/03141645，子文件夹以月日时分时间命名。

操作

使用【确认】键备份数据。

使用【翻页】键退出该画面。

# 第15章 组态备份

## 15.1组态备份功能

仪表具有组态备份功能，将仪表组态数据备份至优盘，采用一键备份。

备份数据使用CFG二进制文件，仪表使用该文件进行备份和导入操作。

备份同时生成CSV文件，可以使用Excel等软件打开，仅供查看。

## 15.2 组态备份画面

画面位置：组态->功能组态->组态。

操作

使用【左移】【右移】键移动光标。

使用【确认】键执行光标对应功能。

组态导出

组态备份至优盘根目录。

使用【增加】【减少】键选择文件，CFG0000~CFG9999可选。

组态导入

插入优盘后自动查找优盘根目录组态文件。

使用【增加】【减少】键选择组态文件。

# 第16章 规格

## 16.1 信号、配电与报警

信号

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入通道数 | 3通道 |
| 测量周期 | 1秒 |
| 信号类型 | 类型 | 类型 | 可测量范围 |
|  | 直流电流 | 4 - 20mA | 4.00 ~ 20.00mA |
|  | 频率 | FR | 0.0 ~ 10000.0Hz |
|  | 热电阻 | PT100 | -50.0℃ ~ 650.0℃ |
|  |  | PT1000 | -50.0℃ ~ 250.0℃ |
| 变送输出 | 直流电流 | 4 - 20mA | 4.00 ~ 20.00mA |

配电

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 配电电压 | 3路24VDC±10%，1路12VDC±10% |
| 输出电流 | ≤30mA |
| 其它 | 差压和压力配电共地 |

报警

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 报警通道 | 流量、温度、压力 |
| 报警类型 | 上限报警、下限报警 |
| 显示 | 发生报警时，在数显画面上显示报警状态。 |
| 报警记录 | 保存最近50条报警信息 |
| 触点容量 | 250VAC/3A，30VDC/3A（阻性负载），触点类型为常开 |

## 16.2 显示规格

显示

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 显示* | 128×64点阵单色液晶显示屏 |

* LCD显示器部分可能会包含常亮或常灭的像素，由于LCD特征的不同，LCD的亮度也可能不一样，这并非故障。

## 16.3 一般规格

性能标准

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 显示/测量精度 | 数值精度：全量程基本误差 ≤ 0.2%F.S. |
| 输入阻抗 | 电流信号： 10Ω |
| 电阻测量激励电流 | 0.25mA |
| 断偶检测电流 | 约1uA |
| 最大共模噪声电压 | 250VACrms(50Hz) |

电源

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 额定电源电压 | 220VAC/24VDC |
| 允许电压范围 | 85VAC ～ 220VAC / 22VDC ～ 26VDC |
| 额定电源频率 | 50Hz |
| 功耗 | ≤10W |

结构

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 安装 | 嵌入式仪表盘安装(垂直平面) |
| 安装角度 | 最多允许从水平面向后倾斜30度 |
| 安装板厚度 | 2 ～ 12mm |
| 材质 | ABS塑料 |
| 外部尺寸 | 160(W)×80(H)×68(D)(D：从安装面到端子的长度) |
| 重量 | 约0.5Kg |

标准运行条件

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220VAC/24VDC |
| 电源频率 | 50Hz |
| 环境温度 | 0℃ ～ 50℃ |
| 环境湿度 | 0% ～ 85%(不结露) |
| 预热时间 | 接通电源后30分钟 |
| 安装位置 | 室内 |

运输和存储条件

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 环境温度 | -10℃ ～ 60℃ |
| 环境湿度 | 0% ～ 95%(不结露) |

时钟

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 时钟 | 可运行于2000年 ～ 2099年 |
| 时钟精度 | ±10ppm(0 ～50℃)，不包括打开电源时所导致的延迟误差(1秒以下) |
| 时钟电池寿命 | 约10年(室温下) |

其它标准

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 资料保存年限 | 约10年 |

# 附录1 常用气体标况密度

空气（干）：1.2041       氮气：1.1646         氧气：1.3302       氦气：0.1664

氢气：0.0838            氪气：3.4835         甲烷：0.6669       乙烷：1.2500

丙烷：1.8332            乙烯：1.1660         丙烯：1.7495       一氧化碳：1.165

二氧化碳：1.829         硫化氢：1.4169       二氧化硫：2.726

（20℃，标准大气压，单位：kg/m3）

# 附录2 标准孔板组态举例

| 标准孔板设计书 |
| --- |
| 节流件 | 标准孔板 | 取压方式 | 角接取压 ① | 流体名称 | 饱和水蒸汽② |
| 节流件上游侧阻流件形式：单个90°弯头，任一平面上的两个90°弯头（S>30D） |
| 工艺条件 |
| 最大流量 | 300.00kg/h ③ | 常用流量 | 275.00kg/h ④ | 最小流量 | 250.00kg/h |
| 工作表压 | 0.60000MPa | 工作温度 | 164.95℃ | 操作密度 | 3.66617kg/m3 |
| 地区大气压 | 1000mbar ⑤ | 管道 | φ57×3.5mm ⑥ | 流体粘度 | 0.01451mPa.s |
| 等熵指数 | 1.29640 | 等壁绝对粗糙度0.075 |
| 管道材质 | 10# ⑦ | 线胀系数 | 0.00001212mm/mm℃ |
| 节流件材质 | 1Cr18Ni9Ti ⑧ | 线胀系数 | 0.00001700mm/mm℃ |
| 计算结果 |
| 刻度流量 | 300.00kg/h | 差压上线ΔPmax | 10000Pa ⑨ |
| 最大压损 | 300.00kg/h | 差压上线ΔPcom | 8402Pa |
| 开孔比β | 0.499414 | 流出系数C | 0.608513 | 可膨胀系数ε | 0.996565 |
| 最大雷诺数 | 146017 | 常用雷诺数 | 133849 | 最小雷诺数 | 121680 |
| 计算误差E | 0.000007% | 流量不确定度e | ±85% | 流量系数α | 0.628372 |
| 前直管段L1 | 1.10m | 后直管段L2 | 0.30m | 工况下开孔d | 25.015mm |
| 20℃时节流件开孔d20 | 24.953±0.012mm ⑩ |
| 计算公式 | M=0.003998595 * d ^ 2 *ε*α(ΔP *ρ) ^ 0.5kg/h |

仪表组态如下：

| 1、装置组态 |  | 2、介质组态 |
| --- | --- | --- |
| 装置类型 | 角接取压孔板 ① |  | 类型 | 饱和蒸汽 ② |
| 开方 | 本机开方 |  | 方式 | 温度补偿 |
| 管道材质 | 10钢 ⑦ |  | 大气压 | 0.1MPa ⑤ |
| 孔板材质 | 1Cr18Ni9Ti ⑧ |  |  |
| 管道口径 | 50mm(57-3.5*2) ⑥ |  |  |
| 孔板口径 | 24.953mm ⑩ |  |  |
| 3、输入组态 |  | 4、流量组态 |
| 差压 | 方式 | 输入 |  | 流量单位 | kg/h ③ |
|  | 类型 | 4-20mA |  | 总量单位 | kg |
|  | 单位 | Pa ⑨ |  | 流量量程 | 300 ③ |
|  | 量程 | 0-10000.0 ⑨ |  | 常用流量 | 275 ④ |
| 温度 | 方式 | 输入 |  |  |
|  | 类型 | PT100 |  |  |
|  | 单位 | ℃ |  |  |
|  | 量程 | 0-300 |  |  |
| 压力 | 方式 | 计算 |  |  |

# 附录3 频率型涡街组态举例

| 涡街铭牌信息 |
| --- |
| 公称压力 | 1.6MPa | 最高温度 | 300℃ |
| 仪表系数 | 67.14 | 单位 | 1/m3 |
| 准确度 | 1级 | 满刻度流量 | 60m3/h |

仪表组态如下：

| 1、装置组态 |  | 2、介质组态 |
| --- | --- | --- |
| 装置类型 | 频率型涡街 |  | 类型 | 过热蒸汽 |
| K系数 | 67.14 |  | 大气压 | 0.101325MPa |
| K系数单位 | 次/m3 |  |  |
| 3、输入组态 |  | 4、流量组态 |
| 频率 | 方式 | 输入 |  | 流量单位 | m3/h |
|  | 类型 | Fr |  | 总量单位 | m3 |
|  | 单位 | Hz |  | 流量量程 | 80 |
|  | 量程 | 0-3000 |  |  |
| 温度 | 方式 | 输入 |  |  |
|  | 类型 | PT100 |  |  |
|  | 单位 | ℃ |  |  |
|  | 量程 | 0-300 |  |  |
| 压力 | 方式 | 输入 |  |  |
|  | 类型 | 4-20mA |  |  |
|  | 单位 | Mpa |  |  |
|  | 量程 | 0.00-1.60 |  |  |